## Sheet1
Plovput d.o.o
Obala Lazareta 1
21000 Split
Troškovnik:
"Sunčana elektrana na objektu Sektora za izgradnju i održavanje"
R.BR. | NAZIV USLUGA/RADOVA/ARTIKALA | OPIS USLUGA/RADOVA/ARTIKALA | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | CIJENA (€)
1. | Fotonaponski modul A klase, monokristalični, nazivne snage min. 450Wp, slijedećih karakteristika: | - ćelije: 6x24 - vrsta ćelija: monokristalični - vršna snaga PMPP: ≥ 450 Wp - učinkovitost modula: ≥ 20,2% - dimenzije: 2094x1038x35mm ±3% - Nazivna struja C11MPP: 10,85 A ±5% - Nazivni napon UMPP: 41,15V ±5% - proizvođačko jamstvo: ≥ 10 god. - jamstvo izlazne snage: ≥ 90%/10 g. - jamstvo izlazne snage: ≥ 80%/25 g.C11 | kom | 148 | 0 | 0
2. | Montažni sustav za montažu FN modula iz prethodne stavke na kosi krov nagiba 10° s pokrovom od valovitih vlaknocementtnih krovnih ploča. Aluminijska potkonstrukcija sa pocinčanim i antikorozivnim vijčanim spojkama. Polaže se ukupno 148 FN modula u portretnom načinu polaganja. |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Mrežni trofazni izmjenjivač 60,00 kW, za sinkronizaciju sa HEP mrežom: | - trofazna izvedba - koncept: bez transformatora - izlazna AC snaga: 60000 W - najveća izlazna struja: 95,3 A - najveći ulazni napon: ≥ 1100 VDC - najveća ulazna struja: 26/30 A - učinkovitost: ≥ 98,7% / 98,5% - EU 2016/631 (RfG) - EN 50549-1:2019 / EN 50549-2:2019 - zaštita: IP66 - jamstvo: min 5 godina | kom | 1 | 0 | 0
4. | Sustav za daljinski nadzor, upravljanje i vizualizaciju rada elektrane, kompatibilan s ugrađenim izmjenjivačem. |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Razdjelni ormar RO-DC sa opremom i ožičenjem | - ormar, montažna ploča, pričvrsni pribor - 8x rastavna sklopka 2P s gPV 10x38mm 15A osiguračima za zaštitu stringa - 8x prenaponska zaštita 1000 VDC 2P tip I+II - sabirnice, uvodnice, potrošni materijal | kom | 1 | 0 | 0
6. | Razdjelni ormar RO-SE sa opremom i ožičenjem | - ormar, montažna ploča, pričvrsni pribor - 1x kompaktni prekidač 125 A, 3P+N, termička i nadstrujna zaštita, sa naponskim isklopnikom 230V 230V i zaštitnim diferencijalnim modulom RCD tip A, 300 mA - 1x zaštitni prekidač 6A tip B - 1x taster (gljiva) za daljinski isklop za vrata - 1x rastavna osigurač-sklopka, NV, 3P+N, s visokoučinskim osiguračima 125A gG i kratkopojnikom - odvodnik prenapona tip II - sabirnice, uvodnice, potrošni materijal | kom | 1 | 0 | 0
7. | Rastavna osigurač-sklopka, NV, 3P+N, s visokoučinskim osiguračima 125A gG i kratkopojnikom za ugradnju u postojeći RO, na dolazu sa RO-SE |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Solarni konektori tip MC-4 (ili slični) za međusobno povezivanje modulskih stringova (PAR) |  | kom | 20 | 0 | 0
9. | Jednožilini fleksibilni solarni kabel za fotonaponske sustave PV1-F 1X6mm2, otporan na UV zračenje i atmosferske utjecaje |  | m | 1100 | 0 | 0
10. | Energetski kabel FG16OR16 4x50 mm2 + 1x35 mm2 |  | m | 5 | 0 | 0
11. | Energetski kabel NAYY-O 4x95 mm2 + NAYY-O 4x16 mm2 |  | m | 30 | 0 | 0
12. | Vodič (Al fi8mm ili P/F 1x16mm2) za uzemljenje i izjednačenje potencijala, sa spojnim priborom i materijalom |  | m | 80 | 0 | 0
13. | Montaža sunčane elektrane, opreme i materijala prema prethodno definiranim stavkama i prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za elektrotehnička postrojenja, a sve sukladno glavnom projektu. | - montaža nosive konstrukcije za FN module - montaža FN modula - montaža razdjelnika - montaža izmjenjivača - ožičenje i spajanje - povezivanje na sustav daljinskog nadzora (pristup internetu osigurava investitor) - ostali radovi do pune funkcionalnosti sustava | kpl | 1 | 0 | 0
14. | PK trase s poklopcem 100x60 |  | m | 120 | 0 | 0
15. | Sitni nebrojani potrošni materijal i pribor (bužiri, kanalice, vezice,…) |  | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Provjera i podešavanje postavki zaštita, ispitivanje izvedene instalacije sunčane elektrane s izradom izvješća |  | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Izrada dokumentacije u svrhu provjere spremnosti elektrane za paralelni rad s mrežom, sukladno zahtjevu HEP-ODS-a iz EES: | - Elaborat podešenja zaštita - Elaborat utjecaja elektrane na mrežu - Operativni plan i program ispitivanja | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Ispitivanje paralelnog pogona sunčane elektrane sukladno operativnom planu i programu ispitivanja usuglašenom sa HEP-ODS-om, s izradom Konačnog izvješća. Uključuje mjerenje kvalitete električne energije s izradom izvješća o mjerenju |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | CIJENA PONUDE (bez PDV): |  | 0
|  |  |  | PDV (25%): |  | 0
|  |  |  | UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV): |  | 0
DATUM:
Specifikaciju ovjerila ovlaštena osoba ponuditelja:
(Potpis i pečat)